同济文昌医院信息化系统建设（一期）工程项目
集成服务采购书

按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部18号令规定，文昌市同济文昌医院拟对信息化系统建设（一期）项目工程施工项目进行公开竞争谈判采购，欢迎符合条件的供应商参加投标。
一、招标编号：

二、采购内容：
	采购内容
	数量
	施工交付期
	最高限价

	信息化系统建设（一期）项目工程施工项目
	1
	合同生效后60天
	人民币
195596.18元



三、符合投标人的资格要求：
1、符合政府采购法第二十二条之规定；
2、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，企业营业执照、组织机构代码证有效并通过年检，税务登记证有效合格；
3、投标人须提供近三个月的企业依法纳税、依法缴纳社保记录凭证。
4、企业应具有履行本项目所必需的资金、人员和专业技术能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
5、投标人企业营业执照经营范围须具备本项目的相关经营内容；
6、投标人必须在文昌市人民医院报名登记；
7、投标人必须提供法人证明书、法人签字的授权委托书及被授权人的身份证复印件，证件上必须加盖投标公司的公章；
8、在公告期内（2017年5月9日）至（2017年5月12日）携带以上资料前来招标办报名（报名时间：8:30—17:00），公告期4个工作日，逾期未报名者不得参加投标。
9、联系人：招标办 黄琦 13016207669
           信息科 王艺 13976667885 
四、投标地点：文昌市文清大道42号同济文昌医院门诊楼五楼小会议厅  
    投标时间：2017年5月15日 16：30 
[bookmark: _GoBack]1、招标办会在开标前两天通知；届时请参加谈判的供应商派代表并带齐投标书（正本一份、副本三份，需密封）出席投标。
2、标书内容：
① 报价一览表；
② 详细报价表；
③ 投标人资格要求的资料；
④ 工程施工服务方案；
⑤ 售后服务方案；
⑥ 投标人认为的其他资料
五、工程施工对象详细物料清单及要求
	序号
	分项名称
	性能指标要求
	数量
	单位

	计算机机房系统

	1
	机房装修工程
	　
	　
	　

	1.1 
	静电地板
	600*600*35mm
	64
	㎡

	1.2 
	全钢静电地板面支座
	　
	200 
	支

	1.3 
	防静电地板横梁
	　
	200 
	条

	1.4 
	全钢静电地板吸盘
	　
	2 
	个

	1.5 
	镀锡汇流母排及接地端子
	汇流母排：8*100*400mm
接地端子：4*40*400+2000mm扁钢
	1 
	套

	1.6 
	不锈钢踢脚处理
	H:100mm
	40
	米

	1.7 
	龙骨
	 75*30*30 
	64
	㎡

	1.8 
	微孔天花
	600*600*0.8mm
	64
	㎡

	1.9 
	墙面防尘处理
	　
	122
	㎡

	1.10 
	灯具
	600*1200(3*36w)
	15
	盏

	1.11 
	防火双开门
	1500*2200mm
	2
	面

	1.12 
	防火单开门
	850*2000mm
	1
	面

	1.13 
	接地网铜排
	40*4mm
	70
	米

	1.14 
	地网线材及辅材
	　
	1
	项

	1.15 
	防火玻璃隔断
	　
	12
	㎡

	1.16 
	防白蚁
	　
	1
	项

	1.17 
	材料搬运
	　
	1
	项

	1.18 
	地板踏步
	　
	1
	项

	1.19 
	辅材
	地网线材及相关辅材，含吊杆、螺栓、全钢静电地板螺钉、绝缘子等
	1
	项

	1.20 
	防火桥架 宽+高(mm以内)400
	
	70
	米

	1.21 
	防火桥架(连盖)200*100 
	
	1
	个

	1.22 
	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kv以下终端头(截面mm2以下)120
	
	3
	套

	1.23 
	户内热缩式电缆终端头 95mm2
	
	2
	个

	1.24 
	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kv以下终端头(截面mm2以下)35
	
	3
	套

	1.25 
	户内热缩式电缆终端头25mm2 25mm2
	
	1
	项

	1.26 
	拆卸并重装铝天花吊顶180㎡（包损坏更换）
	
	1
	项

	1.27 
	拆卸并重装电缆桥架盖板131m
	
	
	

	2
	机房封闭冷通道系统
	
	
	

	2.1 
	微模块IT机柜
	配置：有前门,无侧板,无底板,有脚轮，600mm*1200mm*2000mm  42U。机柜侧门4块，轻载滑道4套，全高rPDU安装板1套，假面板1批，机柜全密封底板1套，理线架1批，束线圈1批，机柜接地铜排1个，PDU2个，电源连接器及配件2套，电源线缆2套，其他安装辅助部件1套。
技术指标详见招标文件采购清单的“七、主要产品技术指标要求”
	9
	套

	2.2 
	封闭冷通道组件
	微模块通道：包含13套机柜上走线线槽及配套线槽安装组件，2套600宽控制天窗，7套600宽天窗，2套300宽天窗，5套天窗电磁锁，2套双开旋转门，1个深尾框，14套机柜照明系统-LED灯，7个机柜下封板，1套配套安装辅助部件等。
	1
	项

	2.3 
	微模块底座
	机柜支架(宽度600mm,可调高度270≤H≤410mm,可调深度1000/1100/1200mm)
	22
	个

	2.4 
	铝合金上走线架
	机房走线架，上走线架及接地跨接线、配件、连接件、加固件、吊件及接地处理等。
	1
	项

	2.5 
	微模块通道安装辅助部件
	冷压接线端子、弱电控制线缆、控制部件供电电缆等辅材
	1
	项

	3
	机房供配电系统
	　
	　
	　

	3.1
	一体化模块化UPS
	技术指标详见招标文件采购清单的“七、主要产品技术指标要求”
	1
	套

	3.2
	功率模块
	40kVA功率模块（配置1+1冗余）
	2
	块

	3.3
	电池组
	36节蓄电池 阀控式密封铅酸蓄电池-12V-100Ah-12V单体电池-UPS专用电池
	1
	项

	3.4
	蓄电池架
	包含电池架内部连接线缆1套。
	1
	项

	3.5
	电池开关汇流盒
	250A/3P*2
	
	

	3.6
	外部成套电缆
	包含UPS输入输出旁路裸压端子，镀锡电缆及配件1批，一体化UPS柜到电池柜之间的电池线束一体化UPS柜电池电缆线束-250A空开,一组电池电缆及配件1批，PDU输入电源电缆-6m-3*6mm^2-RVV6^2-电缆1批，空调电缆及配件1批，接地电缆及配件1批，监控电缆及配件1批，交流制式电源电缆1批，电源标签1批。
	1
	项

	3.7
	设备底座
	含配电柜、UPS、蓄电池柜底座
	1
	项

	4
	机房精密空调系统
	　
	　
	　

	4.1
	机房行级精密空调（加热/加湿型）
	室内机，风冷，35kW，水平送风，加热/加湿，EC 风机，制冷量≥35kW,显热比为1,风量≥6800m3/h。
技术指标详见招标文件采购清单的“七、主要产品技术指标要求”
	2
	台

	4.2
	精密空调外机
	室外机，风冷，水平送风，AC 风机
材质：室外机框架应采用镀锌板和表面磷化＋粉末涂层工艺结构，具有良好的刚性和防腐性能，适应恶劣环境；室外机应采用高效三相外转子轴流风机，IP54防护等级，具有良好的防水性能；室外机应标配冷凝风机无级调速器，能根据冷凝器管道内部压力变化自动无级调节室外风机的运转速度，确保系统压力稳定，降低风机能耗，提高系统可靠性
	2
	台

	4.3
	精密空调安装配件
	空调围框、空调铜管、制冷剂等辅材、空调内外机安装底座,设备高空吊装及安装等。（包含300宽空调封闭围框）
	1
	项

	4.4
	室内机取电线缆
	电源线-600V/1000V-ZA-RVV-5x6mm^2-黑(5芯:红,黄,绿,蓝,黑)-46A-户外电缆-CE (单位:米)
	1
	项

	4.5
	空调安装辅材
	空调和机房辅助空调的安装铜管约40米、打孔、外机挂架、制冷剂、安装作业费等
	2
	项

	4.6
	围水堰
	尺寸：≤宽700mm*深1300mm*高200mm
	2
	项

	5
	机房新风系统
	
	
	

	5.1
	柜式新风机
	净化率：85%；电压：380V；风量：400；湿度效率：85%；温度效率：85%；效率：65﹪；电功率：200
	1
	套

	5.2
	中效过滤器
	
	4
	个

	5.3
	亚高效过滤器
	
	4
	个

	5.4
	轴流排风机
	
	1
	个

	5.5
	外墙百叶风口
	
	1
	个

	5.6
	风管制作
	
	110
	m²

	5.7
	单摆风口
	
	2
	个

	5.8
	防火阀(常开)
	用于新风进口阀门控制。
400*300mm；常开， 24V，70°，手动复位；
	1
	个

	5.9
	防火阀(常闭)
	用于消防排放气体的阀门控制。
300×300；24V；280℃常闭，消防联动；手动复位；
	1
	个

	5.10
	安装辅材
	
	2
	套

	6
	机房动力环境监控系统
	　
	　
	　

	6.1
	数据机房控制器
	机架式，2U，处理器：Xeon E5-2609-4Core（1颗），内存：8G，硬盘：1.2T
	1
	套

	6.2
	动力环境管理软件系统
	1. 实现对模块内供配电、UPS、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频等设备的不间断监控，所有监控信息由模块内采集器统一反馈到运维中心，发现部件故障或参数异常，即时采取短消息、邮件方式告警，记录历史数据和告警事件。
2. 监控管理系统软件控制管理平台授权
	1
	套

	6.3
	短信语音告警模块
	监控管理系统软件短信、语音通知模块
	1
	个

	6.4
	蜂鸣器
	
	1
	个

	6.5
	多功能传感器(烟感/温度/湿度检测)
	
	1
	个

	6.6
	水浸传感器
	
	1
	个

	6.7
	水浸传感器检测绳
	
	2
	个

	6.8
	天窗电磁锁
	
	3
	个

	6.9
	天窗执行器
	
	1
	个

	6.10
	照明系统
	
	1
	组

	6.11
	交流执行器
	
	1
	各

	6.12
	出门按钮
	按键开关-SPDT-12VDC-1A-面板安装型-50mm-接线端子式-自动复位-安装孔位直径19mm-圆-绿色-出门按钮
	4
	个

	6.13
	门禁执行器
	门禁执行器-POE-单门
	4
	个

	6.14
	旋转门电磁锁
	
	4
	个

	6.15
	紧急按钮
	按键开关-SPDT-12VDC-1A-面板安装型-50mm-接线端子式-手动复位-安装孔位直径19mm-圆-红-紧急按钮
	4
	个

	6.16
	IC卡
	IC卡-13.56MHz
	20
	张

	6.17
	密码/刷卡门禁机
	
	4
	个

	6.18
	IC卡发卡器
	
	1
	个

	6.19
	网络摄像机
	IPC6325-WD-VR 200万宽动态红外变焦半球型网络摄像机(f=2.8-12mm,FE,DC/AC/POE,IR 30m,IP66,IK10)
	8
	个

	6.20
	VCN硬盘
	VCN500-RAID-32路网络视频接入(RAID),双电源-4T-企业级硬盘
	1
	个

	6.21
	智能ETH插座-POE供电
	智能ETH插座-POE供电
	5
	

	6.22
	ETH转换器-POE供电
	ETH转换器-POE供电
	
	

	6.23
	WIFI转换器-POE供电
	WIFI转换器-POE供电
	
	

	6.24
	Zigbee/Wifi外置天线
	Zigbee/Wifi外置天线
	
	

	6.25
	SD卡
	SD卡-Micro SD Card-MLC-Class 10-15mm*11mm*1mm-32GB-IT产品线专用,运营商网络产品线禁用
	
	

	6.26
	插座
	插座
	
	

	6.27
	移动APP运维
	1、提供查看设备告警、能耗指标、设备运行状态、资源信息等，满足用户在移动环境下对数据中心进行监控的需求。                                                                                                 2、支持Android 4.2.2及以上操作系统，并通过移动设备的IMEI识别码进行链接控制，保障访问安全。
	1
	套

	6.28
	监控系统信号线缆
	信号电缆-标准网线-(网口8位-I)-(CC4P0.5GY)-(网口8位-I)-供电专用；
监控和告警电缆-BCB/CIM线缆-4.5m-浸锡线-(4*CC2P0.48黑(S))-浸锡线-供电专用
	1
	批

	6.29
	动环监控系统弱电布线
	包含网络布线、485数据传输布线，干节点布线等弱电布线系统
	1
	项

	　7
	综合布线工程
	　
	　
	

	7.1
	强电走线槽
	400*150mm（宽高）
	20
	米

	7.2
	开放式走线架
	3000*400mm（长宽）
	28
	米

	7.3
	GYFTA-12芯光缆
	　
	3600
	米

	7.4
	适配器
	SC-UPC    
	144
	个

	7.5
	双头单模尾纤
	SC-SC/UPC   3米
	72
	条

	7.6
	32路光缆分光分纤箱
	　
	12
	个

	7.7
	其他配套材料
	裸纤保护套管、单芯熔接保护套管等相关辅材
	1
	批

	8
	机房消防系统
	
	
	

	8.1
	单瓶柜式七氟丙烷灭火装置
	GQQ120/2.5RG
	2
	套

	8.2
	七氟丙烷药剂
	HFC-227ea
	160
	KG

	8.3
	气体灭火控制器
	TC-QTK4
	1
	台

	8.4
	光电感烟火灾探测器
	JTW-Z0-TC3121
	3
	只

	8.5
	光电感温火灾探测器
	JTW-Z0-TC3122
	6
	只

	8.6
	气体喷洒释放灯
	TC-L5606
	3
	块

	8.7
	声光报警器（编码型）
	TCSG3228-D
	6
	只

	8.8
	输入输出模块
	TCMK3202A
	3
	只

	8.9
	气体紧急启停按钮
	TC-L5605
	3
	个

	8.10
	难燃电线
	rvs2*1.5
	3
	捆

	8.11
	金属线管
	dn20
	230
	米

	8.12
	线管连接附件
	直接、弯头、琐母等
	1
	项

	8.13
	防火涂料
	　
	1
	批

	8.14
	辅材
	配套接线盒等相关辅材
	1
	项

	9
	网络系统
	
	
	

	9.1
	以太网交换机主机
	1. 整机交换容量≥15Tbps，包转发性能≥2650Mpps；
2. 总插槽数≥8，业务槽位数≥6；
3. 硬件配置交换路由引擎模块数量≥2，交流电源模块数量≥2，SFP+电缆3m数量≥1；
4. 支持基于端口的VLAN，802.1q Vlan封装，最大Vlan数≥ 4094；
5. 支持四台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理；故障收敛时间小于50ms。
6. 支持MAC地址≥1000K，MAC地址表项学习速率≥128K/S，IPv4 FIB表项容量≥3M，IPv6 FIB表项容量≥1M
7. 支持1：N的虚拟化技术，要求N≥8， 即可以将一台核心交换机逻辑上虚拟成多台逻辑设备，实现关键业务区域之间的安全业务隔离。
8. 支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验。
	
	

	9.2
	交换路由引擎模块
	 支持静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP；支持1：N的虚拟化技术
	
	

	9.3
	交换板卡
	　24端口千兆以太网电接口(RJ45)+20端口千兆以太网光口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)
	
	

	9.4
	防火墙增强模块
	防火墙域间策略情况下最大并发连接数≥2000W，在开启多种安全业务后最大并发连接数≥1000W，
	
	

	9.5
	 交流电源模块
	1400W
	
	

	9.6
	IPS 特征库升级服务
	IPS 特征库升级服务3年；
	
	

	9.7
	SFP+电缆3m
	　
	
	

	10
	网络智能管理中心
	
	
	

	10.1
	智能管理平台标准版
	1. 提供对各种业务系统的管理，包括服务器、数据库、中间件、Web和其他业务等，配置可管理≥25节点；
2. 分布式部署：要求资源拓扑、告警、性能等功能模块支持多服务器分布式虚拟化部署，可实现负载分担；
3. 支持自定义用户主页：管理员可以首页中通过拖拽，自定义需要在首页展示页面；
4. 支持IP拓扑、二层拓扑、邻居拓扑、网络拓扑视图（支持网络区域的任意划分、命名、拖拽、折叠和展开）、业务拓扑、STP拓扑、MSTP拓扑等多种拓扑类型；二层拓扑支持多协议，包括Bridge、NDP、CDP、MSTP、STP、LLDP、DISMAN-PING等二层协议，支持聚合链路，支持第三方的设备；拓扑可融合链路状态、设备告警等多种信息；
5. 告警智能分析，包括告警分类关联分析、告警多源关联分析、告警拓扑根源分析、告警网络影响度分析；
6. IPv6管理：支持IPv6环境下的资源、性能、告警、拓扑、面板管理，包括纯IPv6组网和双栈组网；
7. 支持数据中心拓扑，包括机房拓扑、机架拓扑等；
8. 支持设备与用户统一管理：支持网络管理与用户管理联动，如通过点击拓扑楼层接入交换机图标，可查看该设备所有接入用户帐户信息，查询在线用户列表、强制用户下线、下发消息、总在线用户数统计、不安全用户数统计等；
9. 除特殊指标外，一般不需要在被管理应用所在的服务器上安装监控代理，避免对业务系统造成影响；
10. 从多种业务的角度出发，提供可视化的管理视图，包括分类视图、图标视图、表格视图、概要视图等；
11.对应用可用和健康状况进行根因分析；
12. 具备强大的报表功能，可以生成多种基于业务的分组报表，提供日报、周报、月报、年报等周期性报表，并自动发送到指定信箱。报表可以保存为各种格式，如PDF、Excel、CSV；还可以E-mail报表或打印报表；
13. 提供对各种业务的SLA管理，用户可以一目了然地掌握整个业务系统的运行情况，提供最近一小时、1天、7天、30天可用性；
14. 可直接在拓扑图上调用业务管理功能，也可点击左键直接查看被监控业务系统的详细信息和性能参数；
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	10.2
	智能管理平台标准版-100 License
	　
	1
	项

	10.3
	APM应用管理组件
	　
	1
	项

	10.4
	APM应用管理组件-25 License
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	11
	系统集成
	需完成本次项目所涉及的各个子系统软硬件的安装、调试，且完成各个子系统的联调联试，保证系统整体的安全稳定运行。
	1
	项

	12
	消防检测
	对完成施工的消防系统进行验收检测，验证其满足相应的施工及验收规范。
	1
	项

	13
	防雷检测
	对完成施工的防雷接地系统进行验收检测，验证其满足相应的国家及行业标准，并由气象部门或者授权的机构出具检测报告。
	1
	项
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