文昌市人民医院排污许可证管理项目

市场调研公告

我院将对排污许可证管理项目进行市场调研，现邀请符合要求的企业单位参与报价。

一、项目名称及内容

（一）项目名称

文昌市人民医院排污许可证管理项目
（二）服务区域

文昌市人民医院
（三）监测内容及公开时限

1．废气和环境空气监测

废气和环境见表1。

表1  废气和环境空气监测情况一览表

	类别
	监测方式
	监测点位
	监测项目
	监测承担方
	监测频次
	公开时限

	废气有组织排放
	手工监测
	燃气锅炉废气排放口
	氮氧化物
	委托社会化监测机构
	1次/1月
	完成监测后次日公布

	废气有组织排放
	手工监测
	燃气锅炉废气排放口
	二氧化硫
	委托社会化监测机构
	1次/1年
	完成监测后次日公布

	废气有组织排放
	手工监测
	燃气锅炉废气排放口
	颗粒物
	委托社会化监测机构
	1次/1年
	完成监测后次日公布

	废气有组织排放
	手工监测
	燃气锅炉废气排放口
	林格曼黑度
	委托社会化监测机构
	1次/1年
	完成监测后次日公布

	备注
	监测项目由企业根据排污许可证自行监测计划确定


2．废水和水环境监测

废水和水环境监测内容见表2。
表2  废水和水环境监测情况一览表

	类别
	监测方式
	监测点位
	监测项目
	监测承担方
	监测频次
	公开时限

	废水排放
	在线监测
	1#污水处理站排放口
	pH值
	企业自承担
	1次/1小时
	完成监测后次日公布

	废水排放
	在线监测
	1#污水处理站排放口
	氨氮（NH3-N）
	企业自承担
	1次/1小时
	完成监测后次日公布

	废水排放
	在线监测
	1#污水处理站排放口
	化学需氧量
	企业自承担
	1次/1小时
	完成监测后次日公布

	废水排放
	在线监测
	1#污水处理站排放口
	总余氯
	企业自承担
	1次/1小时
	完成监测后次日公布

	废水排放
	手工监测
	1#污水处理站排放口
	动植物油
	委托社会化监测机构
	1次/1季度
	完成监测后次日公布

	废水排放
	手工监测
	1#污水处理站排放口
	粪大肠菌群数
	委托社会化监测机构
	1次/1月
	完成监测后次日公布

	废水排放
	手工监测
	1#污水处理站排放口
	挥发酚
	委托社会化监测机构
	1次/1季度
	完成监测后次日公布

	废水排放
	手工监测
	1#污水处理站排放口
	总氰化物
	委托社会化监测机构
	1次/1季度
	完成监测后次日公布

	废水排放
	手工监测
	1#污水处理站排放口
	石油类
	委托社会化监测机构
	1次/1季度
	完成监测后次日公布

	废水排放
	手工监测
	1#污水处理站排放口
	五日生化需氧量
	委托社会化监测机构
	1次/1季度
	完成监测后次日公布

	废水排放
	手工监测
	1#污水处理站排放口
	悬浮物
	委托社会化监测机构
	1次/1周
	完成监测后次日公布

	废水排放
	手工监测
	1#污水处理站排放口
	阴离子表面活性剂（LAS）
	委托社会化监测机构
	1次/1季度
	完成监测后次日公布

	废水排放
	手工监测
	科室预处理设施排放口
	六价铬
	委托社会化监测机构
	1次/1季度
	完成监测后次日公布

	废水排放
	手工监测
	科室预处理设施排放口
	总镉
	委托社会化监测机构
	1次/1季度
	完成监测后次日公布

	废水排放
	手工监测
	科室预处理设施排放口
	总铬
	委托社会化监测机构
	1次/1季度
	完成监测后次日公布

	废水排放
	手工监测
	科室预处理设施排放口
	总汞
	委托社会化监测机构
	1次/1季度
	完成监测后次日公布

	废水排放
	手工监测
	科室预处理设施排放口
	总铅
	委托社会化监测机构
	1次/1季度
	完成监测后次日公布

	废水排放
	手工监测
	科室预处理设施排放口
	总砷
	委托社会化监测机构
	1次/1季度
	完成监测后次日公布

	备注
	监测项目由企业根据排污许可证自行监测计划确定


3．无组织环境监测

无组织环境监测内容见表3。

表3  无组织环境监测情况一览表
	类别
	监测方式
	监测点位
	监测项目
	监测承担方
	监测频次
	公开时限

	废气无组织排放
	手工监测
	污水处理站周界G1
	氨
	委托社会化监测机构
	1次/1季度
	完成监测后次日公布

	废气无组织排放
	手工监测
	污水处理站周界G1
	臭气浓度
	委托社会化监测机构
	1次/1季度
	完成监测后次日公布

	废气无组织排放
	手工监测
	污水处理站周界G1
	甲烷
	委托社会化监测机构
	1次/1季度
	完成监测后次日公布

	废气无组织排放
	手工监测
	污水处理站周界G1
	硫化氢
	委托社会化监测机构
	1次/1季度
	完成监测后次日公布

	废气无组织排放
	手工监测
	污水处理站周界G1
	氯
	委托社会化监测机构
	1次/1季度
	完成监测后次日公布

	废气无组织排放
	手工监测
	污水处理站周界G2
	氨
	委托社会化监测机构
	1次/1季度
	完成监测后次日公布

	废气无组织排放
	手工监测
	污水处理站周界G2
	臭气浓度
	委托社会化监测机构
	1次/1季度
	完成监测后次日公布

	废气无组织排放
	手工监测
	污水处理站周界G2
	甲烷
	委托社会化监测机构
	1次/1季度
	完成监测后次日公布

	废气无组织排放
	手工监测
	污水处理站周界G2
	硫化氢
	委托社会化监测机构
	1次/1季度
	完成监测后次日公布

	废气无组织排放
	手工监测
	污水处理站周界G2
	氯
	委托社会化监测机构
	1次/1季度
	完成监测后次日公布

	废气无组织排放
	手工监测
	污水处理站周界G3
	氨
	委托社会化监测机构
	1次/1季度
	完成监测后次日公布

	废气无组织排放
	手工监测
	污水处理站周界G3
	臭气浓度
	委托社会化监测机构
	1次/1季度
	完成监测后次日公布

	废气无组织排放
	手工监测
	污水处理站周界G3
	甲烷
	委托社会化监测机构
	1次/1季度
	完成监测后次日公布

	废气无组织排放
	手工监测
	污水处理站周界G3
	硫化氢
	委托社会化监测机构
	1次/1季度
	完成监测后次日公布

	废气无组织排放
	手工监测
	污水处理站周界G3
	氯
	委托社会化监测机构
	1次/1季度
	完成监测后次日公布

	废气无组织排放
	手工监测
	污水处理站周界G4
	氨
	委托社会化监测机构
	1次/1季度
	完成监测后次日公布

	废气无组织排放
	手工监测
	污水处理站周界G4
	臭气浓度
	委托社会化监测机构
	1次/1季度
	完成监测后次日公布

	废气无组织排放
	手工监测
	污水处理站周界G4
	甲烷
	委托社会化监测机构
	1次/1季度
	完成监测后次日公布

	废气无组织排放
	手工监测
	污水处理站周界G4
	硫化氢
	委托社会化监测机构
	1次/1季度
	完成监测后次日公布

	废气无组织排放
	手工监测
	污水处理站周界G4
	氯
	委托社会化监测机构
	1次/1季度
	完成监测后次日公布

	备注
	监测项目由企业根据排污许可证自行监测计划确定


4．噪声监测

噪声监测内容见表4。

表4  噪声监测情况一览表

	类别
	监测方式
	监测点位
	监测项目
	监测承担方
	监测频次
	公开时限

	厂界噪声排放
	手工监测
	东侧厂界外1米处 
	工业企业厂界环境噪声
	委托社会化监测机构
	1次/1季度
	完成监测后次日公布

	厂界噪声排放
	手工监测
	南侧厂界外1米处
	工业企业厂界环境噪声
	委托社会化监测机构
	1次/1季度
	完成监测后次日公布

	厂界噪声排放
	手工监测
	西侧厂界外1米处
	工业企业厂界环境噪声
	委托社会化监测机构
	1次/1季度
	完成监测后次日公布

	厂界噪声排放
	手工监测
	北侧厂界外1米处
	工业企业厂界环境噪声
	委托社会化监测机构
	1次/1季度
	完成监测后次日公布

	备注
	监测项目由企业根据排污许可证自行监测计划确定


5．土壤环境监测

土壤环境监测内容见表5。

表5  土壤环境监测情况一览表
	类别
	监测方式
	监测点位
	监测项目
	监测承担方
	监测频次
	公开时限

	土壤排放
	手工监测
	1#污水处理站污泥
	粪大肠菌群数
	委托社会化监测机构
	清掏前监测

	完成监测后次日公布

	土壤排放
	手工监测
	1#污水处理站污泥
	蛔虫卵
	委托社会化监测机构
	清掏前监测

	完成监测后次日公布

	备注
	监测项目由企业根据环评及验收批复中监测计划确定


（四）监测评价标准

根据环境影响报告书的批复以及排污许可证副本，我院执行标准如下：

1．废气和环境空气评价标准

燃气锅炉废气排放口执行锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014），详见表6。

表6  废气和环境空气评价标准一览表
	类别
	监测点位
	监测项目
	排放标准限值
	评价标准

	废气有组织排放
	燃气锅炉废气排放口
	氮氧化物（mg/m3）
	200
	锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）

	废气有组织排放
	燃气锅炉废气排放口
	二氧化硫（mg/m3）
	50
	锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）

	废气有组织排放
	燃气锅炉废气排放口
	颗粒物（mg/m3）
	20
	锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）

	废气有组织排放
	燃气锅炉废气排放口
	林格曼黑度（级）
	1
	锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）


2．废水和水环境评价标准

1#污水处理站排放口执行医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005），科室预处理设施排放口执行医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005），详见表7。

表7  废水和水环境评价标准一览表
	类别
	监测点位
	监测项目
	排放标准限值
	评价标准

	废水排放
	1#污水处理站排放口
	pH值（无量纲）
	6-9
	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）

	废水排放
	1#污水处理站排放口
	氨氮（NH3-N）（mg/L）
	28
	执行文昌市文城污水处理厂入网标准

	废水排放
	1#污水处理站排放口
	动植物油（mg/L）
	20
	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）

	废水排放
	1#污水处理站排放口
	粪大肠菌群数（MPN/L）
	5000
	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）

	废水排放
	1#污水处理站排放口
	化学需氧量（mg/L）
	250
	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）

	废水排放
	1#污水处理站排放口
	挥发酚（mg/L）
	1.0
	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）

	废水排放
	1#污水处理站排放口
	氰化物（总氰化合物）（mg/L）
	0.5
	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）

	废水排放
	1#污水处理站排放口
	石油类（mg/L）
	20
	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）

	废水排放
	1#污水处理站排放口
	五日生化需氧量（mg/L）
	100
	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）

	废水排放
	1#污水处理站排放口
	悬浮物（mg/L）
	60
	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）

	废水排放
	1#污水处理站排放口
	阴离子表面活性剂（LAS）（mg/L）
	10
	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）

	废水排放
	1#污水处理站排放口
	总余氯（mg/L）
	/
	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）

	废水排放
	科室预处理设施排放口
	六价铬（mg/L）
	0.5
	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）

	废水排放
	科室预处理设施排放口
	总镉（mg/L）
	0.1
	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）

	废水排放
	科室预处理设施排放口
	总铬（mg/L）
	1.5
	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）

	废水排放
	科室预处理设施排放口
	总汞（mg/L）
	0.05
	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）

	废水排放
	科室预处理设施排放口
	总铅（mg/L）
	1.0
	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）

	废水排放
	科室预处理设施排放口
	总砷（mg/L）
	0.5
	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）


3．无组织环境评价标准

污水处理站周界无组织废气执行医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005），详见表8。

表8  无组织评价标准一览表

	类别
	监测点位
	监测项目
	排放标准限值
	评价标准

	废气无组织排放
	污水处理站周界上风向参照点G1
	氨（mg/m3）
	1.0
	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）

	废气无组织排放
	污水处理站周界上风向参照点G1
	臭气浓度（无量纲）
	10
	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）

	废气无组织排放
	污水处理站周界上风向参照点G1
	甲烷（%）
	1
	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）

	废气无组织排放
	污水处理站周界上风向参照点G1
	硫化氢（mg/m3）
	0.03
	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）

	废气无组织排放
	污水处理站周界上风向参照点G1
	氯（mg/m3）
	0.1
	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）

	废气无组织排放
	污水处理站周界下风向监控点G2
	氨（mg/m3）
	1.0
	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）

	废气无组织排放
	污水处理站周界下风向监控点G2
	臭气浓度（无量纲）
	10
	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）

	废气无组织排放
	污水处理站周界下风向监控点G2
	甲烷（%）
	1
	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）

	废气无组织排放
	污水处理站周界下风向监控点G2
	硫化氢（mg/m3）
	0.03
	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）

	废气无组织排放
	污水处理站周界下风向监控点G2
	氯（mg/m3）
	0.1
	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）

	废气无组织排放
	污水处理站周界下风向监控点G3
	氨（mg/m3）
	1.0
	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）

	废气无组织排放
	污水处理站周界下风向监控点G3
	臭气浓度（无量纲）
	10
	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）

	废气无组织排放
	污水处理站周界下风向监控点G3
	甲烷（%）
	1
	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）

	废气无组织排放
	污水处理站周界下风向监控点G3
	硫化氢（mg/m3）
	0.03
	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）

	废气无组织排放
	污水处理站周界下风向监控点G3
	氯（mg/m3）
	0.1
	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）

	废气无组织排放
	污水处理站周界下风向监控点G4
	氨（mg/m3）
	1.0
	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）

	废气无组织排放
	污水处理站周界下风向监控点G4
	臭气浓度（无量纲）
	10
	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）

	废气无组织排放
	污水处理站周界下风向监控点G4
	甲烷（%）
	1
	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）

	废气无组织排放
	污水处理站周界下风向监控点G4
	硫化氢（mg/m3）
	0.03
	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）

	废气无组织排放
	污水处理站周界下风向监控点G4
	氯（mg/m3）
	0.1
	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）


4．噪声评价标准

厂界噪声执行工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008），详见表9。

表9  噪声评价标准一览表
	类别
	监测点位
	监测项目
	标准值dB（A）
	标准来源

	厂界噪声排放
	东侧厂界外1米处 
	工业企业厂界环境噪声（dB）
	70;55
	工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008）

	厂界噪声排放
	南侧厂界外1米处
	工业企业厂界环境噪声（dB）
	55;45
	工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008）

	厂界噪声排放
	西侧厂界外1米处
	工业企业厂界环境噪声（dB）
	55;45
	工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008）

	厂界噪声排放
	 北侧厂界外1米处
	工业企业厂界环境噪声（dB）
	55;45
	工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008）


5．土壤环境评价标准

1#污水处理站污泥执行医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005），详见表10。

表10  土壤评价标准一览表

	类别
	监测点位
	监测项目
	排放标准限值
	评价标准

	土壤排放
	1#污水处理站污泥 
	粪大肠菌群数（MPN/g）
	100
	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）

	土壤排放
	1#污水处理站污泥 
	蛔虫卵（%）
	>95
	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）


（五）监测方法及监测质量控制

1.手工监测
各类污染物采用国家和海南省相关污染物排放标准、现行的环境保护部发布的国家或行业环境监测方法标准和技术规范规定的监测方法开展监测。手工监测方法及仪器设备详见表13。

手工监测本企业委托有资质的第三方监测机构开展监测，第三方监测机构具备固定的实验室和监测工作条件，采用经依法检定合格的监测仪器设备，有健全的自行监测质量管理制度，能够在正常生产时段内开展监测，真实反映污染物排放状况。

第三方监测机构监测质量保证和质量控制严格执行国家环境监测技术规范和环境监测质量管理规定，实施全过程的质量保证。实验室分析样品的质量控制采用精密度和准确度控制。所使用的仪器设备通过检定或校准，仪器设备操作遵守操作规程，保证监测结果的代表性、准确性和可比性。监测数据严格实行三级审核制度。（废气样品的采集分析、质控应执行《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）。废水样品的采集、保存、分析、质控应执行《污水监测技术规范》（HJ/T 91.1-2019）、《水质样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）、《水质采样技术指导》（HJ 494-2009）、《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T 92-2002）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）。厂界噪声监测布点、测量、气象条件按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求进行，声级计在测量前、后必须在测量现场进行声学校准。）

采样质量控制主要通过对不同的监测项目，按照选用分析方法的要求采集质量控制样品。采样前应对采样器具及样品容器质量进行检查，经检查合格后方可使用。并按照分析方法的要求采集全程序空白样品及现场平行样品。

实验室分析主要通过实验室空白的测定、校准曲线的精密度控制、平行样的偏差、有证物质的测定及加标回收等手段进行质量控制。

（1）气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

①避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。

②被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%～70%之间）。

③气体监测分析过程中的质量保证和质量控制：废气采样系统在采样前进行气路检查及流量校准，保证整个采样过程中采样系统的气密性和计量准确性。

（2）噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

①监测分析方法采用国家或有关部门颁布（或推荐）的分析方法；监测分析人员持证上岗；监测仪器按规定经计量部门检定合格，并在有效期内使用。

②监测工作严格按国家法律、法规、标准和技术规范要求进行，监测全过程严格按照本公司质量体系文件进行，实施严谨的全程序质量保证措施。

③噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制：监测时使用经计量部门检定， 在有效使用期内的声级计， 并在监测前进行校准，灵敏度前后不得大于0.5dB(A）。 

（3）水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

废水采样过程中采集不少于10%的平行样，同时做不少于10%质控样品分析或者加标试验。具体结果见表11。
表11  废水质量控制表

	类型
	监测

项目
	批测样

品数（个）
	精密度控制
	准确度控制

	
	
	
	平行样百分数（%）
	平行样合格率（%）
	带标百分数（%）
	带标合格率（%）
	加标百分数（%）
	加标合格率（%）

	
	动植物油
	4
	--
	--
	≥10
	100
	--
	--

	
	石油类
	4
	--
	--
	≥10
	100
	--
	--

	
	粪大肠菌群数
	4
	≥10
	100
	--
	--
	--
	--

	
	挥发酚
	4
	≥10
	100
	--
	--
	≥10
	100

	
	五日生化需氧量
	4
	≥10
	100
	≥10
	100
	--
	--

	
	悬浮物
	4
	≥10
	100
	--
	--
	--
	--

	
	总汞
	4
	≥10
	100
	--
	--
	≥10
	100

	
	总砷
	4
	≥10
	100
	--
	--
	≥10
	100

	
	总铬
	4
	≥10
	100
	≥10
	100
	--
	--

	
	总镉
	4
	≥10
	100
	--
	--
	≥10
	100

	
	阴离子表面活性剂
	4
	≥10
	100
	≥10
	100
	--
	--

	
	六价铬
	4
	≥10
	100
	≥10
	100
	--
	--

	
	总铅
	4
	≥10
	100
	≥10
	100
	--
	--


表12   污染物监测方法一览表

	监测项目
	采样和保存方法
	监测方法及依据
	检测仪器
	检出限

	pH值
	在线监测
	水质 pH值的测定 电极法 HJ1147-2020
	PH检测仪
	/

	氨氮（NH3-N）
	在线监测
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法  HJ535-2009
	氨氮水质在线自动监测仪
	0.025mg/L

	化学需氧量
	在线监测
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017
	COD水质在线自动监测仪
	4mg/L

	总余氯
	在线监测
	水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 HJ 586-2010
	余氯检测仪
	0.03mg/L

	悬浮物
	采样容器为硬质玻璃瓶或聚乙烯瓶；冷藏 a ，避光14 d
	水质 悬浮物的测定 

重量法 GB 11901-1989
	BSA224S

电子天平

ZTHJ02-001
	4mg/L

	五日生化需氧量
	采样容器为溶解氧瓶，冷藏 a ，避光12h
	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 

稀释与接种法 HJ505-2009
	DZS-708

多参数水质分析仪

ZTHJ01-007
	0.5mg/L

	阴离子表面活性剂（LAS）
	采样容器为硬质玻璃瓶；1%（V/V）的甲醛，冷藏 a4 d
	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法GB 7494－1987
	UV7600

紫外可见分光光度计

ZTHJ01-018
	0.05mg/L

	粪大肠菌群数
	无菌袋，与其他项目一同采样时，先单独采集微生物样 品，不预洗采样瓶，冷藏 a ，避光，样品采集至采样瓶体积的 80%左右，冷藏 a ，保存6h
	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法

HJ34 7.2-201
	DHP-02.360

电热恒温培养箱ZTHJ02-009
	20MPN/L

	石油类
	采样容器为硬质玻璃瓶；HCl ，pH≤2保存7d
	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ637-2018）
	OIL460

红外分光测油仪

ZTHJ01-034
	0.06mg/L

	动植物油
	采样容器为硬质玻璃瓶；HCl ，pH≤2保存7d
	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ637-2018）
	OIL460

红外分光测油仪

ZTHJ01-034
	0.06mg/L

	挥发酚
	采样容器为硬质玻璃瓶；

H3PO4 ，pH 约为 2 ，用 0.01~0.02 g 抗坏血酸除去残余氯，保存24 h
	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法

 HJ 503-2009
	UV7600

紫外可见分光光度计

ZTHJ01-018
	0.01mg/L

	总氰化物
	采样容器为硬质玻璃瓶；

用NaOH固定，pH≥9，0~5°C冷藏保存
	水质 氰化物的测定 

容量法和分光光度法

(HJ 484—2009 )
	UV7600

紫外可见分光光度计

ZTHJ01-018
	0.001mg/L

	总汞
	P 或 G，加入HCl1%，如水样为中性，1 L 水样中加浓 HCl10ml
	水质 汞的测定冷原子荧光法（试行）HJ/T341-2007
	RGF-6300

原子荧光光度计

ZTHJ01-016
	0.04µg/L

	总砷
	P 或 G，HNO3，1 L 水样中加浓 HNO310 ml，如用原子荧光法测定，1 L 水样中加
10 ml 浓 HCl
	水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法GB 7485-87
	RGF-6300

原子荧光光度计

ZTHJ01-016
	0.3µg/L

	总铬
	P 或 G，HNO3，1 L 水样中加浓 HNO310 ml
	水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T7466-1987
	TAS-990F

原子吸收分光光度计

ZTHJ01-025
	0.03mg/L

	总镉
	采集容器为聚乙烯塑料瓶，加硝酸酸化至pH1~2
	水质 铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法GB 7475-87
	TAS-990G

原子吸收分光光度计

ZTHJ01-026
	0.1µg/L

	六价铬
	采样容器为玻璃瓶，加入氢氧化钠，调节pH至8
	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB 7467-87
	UV7600

紫外可见分光光度计

ZTHJ01-018
	0.004mg/L

	总铅
	采集容器为聚乙烯塑料瓶，加硝酸酸化至pH1~2
	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87
	TAS-990G

原子吸收分光光度计

ZTHJ01-026
	1µg/L

	甲烷
	样品常温避光保存7d
	环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定  直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017
	GC112N

气相色谱仪

ZTHJ01-023
	0.06mg/m3

	臭气浓度
	避光保存24h
	环境空气和废气 臭气的测定

三点比较式臭袋法

HJ1262-2022
	真空瓶
	/

	氨
	2~5℃可保存7d。
	环境空气和废气  氨的测定  次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009
	UV7600
紫外可见分光光度计

ZTHJ01-018
	0.01mg/m3

	氯
	常温保存15d
	固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 HJ/T 30-1999
	UV7600

紫外可见分光光度计

ZTHJ01-018
	0.03mg/m3

	硫化氢
	避光保存24h
	空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定 气相色谱法 GB/T14678-1993
	UV7600
紫外可见分光光度计

ZTHJ01-018
	0.001mg/m3

	颗粒物
	滤膜采集后，应及时称量。若不能及时称量，应在不高于采样时的环境温度条件下保存，最长不超过 30 d。
	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 GB/T 16157-1996
	ES2085A

电子天平

ZTHJ01-027
	1.0mg/m3

	氮氧化物
	标准气体校准，采样管前端尽量靠近排气筒中心位置，测定前后应检查气密性，可堵紧进气口
	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法

HJ 693-2014
	JH-60E-D 智能大流量低浓度烟尘烟气分析仪ZTHJ01-029
	3mg/m3

	二氧化硫
	监测前，测定零气和二氧化硫标准气体，监测后，再次测定零气和二氧化硫标准气体
	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法

HJ 57-2017
	HJ-60E-D

智能大流量低浓度烟尘烟气分析仪ZTHJ01-029
	3mg/m3

	林格曼黑度
	均匀的天空光照下进行观察
	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度 图法HJ/T 398-2007
	TC-LGM

林格曼黑度计ZTHJ02-025
	/

	工业企业厂界环境噪声
	每次测量前、后必须在测
量现场进行声学校准，其前、后校准示值偏差不得大于 0.5dB，应在无雨雪、无雷电天气，风速为5m/s以下时进行
	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008
	AWA5688

声级计

ZTHJ02-254
	/

	蛔虫卵
	P，常温下运回实验室，立即进行过滤和沉淀
	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）中的检测方法
	生物显微镜
	/


二、服务标准

乙方需按文昌市人民医院排污许可证副本的目录管理要求，按时到医院进行采样做好各项证后监测服务工作并出具合格的纸质版检测报告报送我院进行存档，协助医院完成临时性的资料填报及排污许可证申请变更等工作。

按照符合国家相关检测标准的环境检测方法进行检测分析工作，按照中国计量认证的有关规定出具检测报告，服务费由医院按季度支付给乙方。
乙方应当月10日之前到医院开展现场采样监测工作，并于当月30日前出具检测报告，各项监测结果及季度报告、年度报告等应按时于海南污染源监测数据管理系统填报公开不得逾期。

医院使用监测服务公司的检测报告，导致医院受到损失的，医院应负责赔偿，若政府部门认为该报告不符合要求或者有瑕疵，因此导致医院受到处罚的，乙方应负责赔偿合同总金额30%，并承担由此引发的法律责任。
三、参与市场调查人资格要求

具有独立法人资格，经营范围需与该项目相适应，具有检验检测资质认定证书等相关资质的企业单位。

企业单位信誉度良好，在经营活动中无被查处违法记录。

具有较强的服务能力和处置能力，能提供快速地应对。

四、参与市场调查人须提供的材料

企业营业执照副本复印件1份。

报价函，报价函格式不作要求，相关资质证书复印件加盖公章。

法定代表人授权委托书原件1份（格式自拟），法定代表人和被委托人身份证复印件各1份。

2023年任意1个月的社保记录凭证和任意1个月的税收记录凭证。

参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（格式自拟）。

以上所有复印件须A4纸，并加盖公章。

五、报名方式及时间

（一）报名方式及地点

现场报名，文昌市人民医院门诊5楼后勤保障科办公室（507室）

（二）报名时间

2025年7月14日至2025年7月18日

六、资料提交时间及联系人

（一）资料提交时间

2025年7月14日至2025年7月18日17:00前递交（节假日不受理）。

联系人

汤先生，联系电话：0898-63239680。
                        文昌市人民医院/同济文昌医院

                              2025年7月14日

续表五（续三）










